社会公示意见采纳情况

| 意见分类 | 意见内容 | 意见响应 |
| --- | --- | --- |
| 一、关于规划目标 | “溢流污染物控制率达到80%（以SS计）”这一指标较为模糊，可以考虑同时加入溢流总水量和溢流频次的控制指标，从而可以倒逼排水系统提质增效措施的全方位推进。 | 部分采纳。规划根据本市降雨条件和初雨污染特征，从控制污染负荷的角度出发，提出初期雨水截流标准为合流制≥11毫米、分流制≥5毫米，实现溢流污染负荷控制率达到80%（以SS计）的规划目标，相较溢流总水量和溢流频次，该指标直接反应污染负荷削减，与水环境关系更为直接。 |
| 二、关于规划方案 | 建议首先实施管理提质增效，同时复核市政府对关于同意《苏州河段深层排水调蓄管道系统工程规划》的批复，深化苏州河深隧的科学性论证，保证雨水排水规划科学合理。 | 部分采纳。经国际方案征集的充分论证，规划提出采用“绿灰蓝管多措并举”的规划理念，推荐通过“管理提质增效”恢复利用既有设施功能是规划的重要举措，同时本次雨水规划推荐新增的灰色设施如苏州河深隧工程贯彻多措并举理念，因地制宜确定规划方案，在前期工程规划、国际方案征集和相关科研课题进行了充分论证，推荐作为绿色设施、既有灰色设施、蓝色设施和管理措施的补充，共同实现规划目标。 |
| 三、关于地下通道积水 | 嘉定区沪宁铁路嘉松北路下立交，每年汛期大雨过后积水严重，造成1-2日内车辆无法通行，望有关部门予以重视，早日解决这一顽疾。 | 采纳。规划地下通道和下沉式广场设计重现期≥30一遇，并针对现状积水严重地下通道提出规划指导意见。个别地块下立交积水问题，在规划实施环节由所在地区防汛责任主体根据规划标准解决落实。 |