上海市详细层级排水规划编制

技术要点（试行）

上海市水务局

二〇二六年二月

一、基本要求

详细层级排水规划是指衔接控制性详细规划等国土空间规划，以雨水强排系统或自流排水分区为基本单元，遵循国家及本市排水行业技术标准编制的雨水、污水系统专业规划。

规划应依据已批复的市、区（域）两级排水规划，系统排查与评估规划范围内的排水设施现状，科学确定规划目标、标准及指标，重点对蓝、绿、灰等多种雨水提标方式、污水收集处理、初期雨水污染控制等方案进行比选，明确排水设施的布局、规模及初步选址，匡算工程投资，为后续排水工程建设提供专业规划依据。

二、详细层级雨水排水规划编制技术要点

- 现状情况调查与评估

1．系统边界

收集规划范围内的排水管网资料，必要时开展物探勘察。应根据排水系统的实际运行情况核定系统边界。若系统与周边不同排水体制或不同排水模式系统存在不合理连通等情况，应提出隔离整改方案。

2．排水设施现状

梳理防汛泵站、管道及排放口等雨水排水设施现状，调查分析雨水排放水体水环境质量。调查现状积水点情况，并分析成因。

3．排水能力评估

应严格落实《上海市雨水排水能力评估工作技术要点（试行）》（2025年）等相关要求，原则上采用模型法评估现状排水系统在现状及规划标准降雨下的排水能力，并进行内涝风险评估[]。

4．截流能力评估

系统评估泵站截流设施、初雨调蓄池、海绵设施等已建设施的初期雨水截流能力。

5．管网健康状况评估

应结合管网检测修复、雨污混接排查整治等工作，评价管网健康状况。

- 规划总则

1．规划范围

详细层级规划范围一般在城市开发边界内或与之一致，范围边界原则上不重叠、不交叉。跨街镇行政边界的排水系统在不同规划中应保持范围一致，并做好方案衔接。研究范围可酌情扩大。

2．规划年限

规划基准年宜采用规划成果上报年或前一年。规划近远期年限应与控制性详细规划等国土空间规划相协调；若国土空间规划未明确，近期可采用2030年，远期可采用2035年。

3．规划标准

雨水管渠设计标准应遵循《室外排水设计标准》（GB50014-2021），并落实市、区两级2035雨水排水规划要求，设计重现期采用不低于3年或5年一遇，内涝防治标准按照上位规划执行。

4．规划目标

结合市、区两级2035雨水排水规划，合理确定规划近、远期目标和指标。

- 规划方案

1．规划系统边界

在现状系统边界梳理基础上，结合河道水系、轨道交通、铁路、地下通道（隧道）等，因地制宜优化规划系统边界。

2．规划排水体制

原则上维持上位规划确定的排水体制。现状合流制排水系统宜根据条件开展分流改造研究，进行方案比选，为国土空间规划预控设施用地和管道路由提供依据。

3．规划排水模式

排水模式一般应与上位规划一致。若河网水系、城市更新等建设条件发生较大变化，应充分论证排水模式改变的必要性及可行性。

4．提标方案

（1）贯彻“蓝、绿、灰、管”多措并举规划理念，进行多方案比选，统筹技术经济和可操作性等因素，确定区域雨水排水方案。

（2）明确绿色基础设施规模、用地选址、收集路径和排放出路。用地选址原则上应取得规资等相关部门的认可。海绵城市建设与城镇排水系统提标相衔接，并符合国家和本市相关标准、规范等技术要求。

（3）应确定雨水泵站选址、规模、受纳水体等。新建雨水泵站用地应符合相关规范要求，选址应取得规资部门认可；原址改扩建的雨水泵站应充分论证用地可行性。如规划方案涉及新增泵站，应评估对受纳水体的影响。

（4）应科学合理布设雨水管网，明确管道规模、关键节点竖向标高控制要求等。

（5）自排地区应提出地面竖向高程控制要求，明确排水最不利点控制标高。

（6）在充分发挥排水设施效能的基础上，科学规划竖向高程，合理布置各类蓄排设施，制定内涝防治方案。新建蓄排设施用地需满足相关规范要求并原则上取得相关部门认可。

（7）根据规划雨水排水方案，提出蓝色设施配套需求，并提出管理要求。

5．初期雨水治理方案

依据规划治理标准测算初期雨水截流量，统筹直接截流、集中调蓄和海绵设施等措施科学制定治理方案。采用直接截流或集中调蓄方案的，需评估对外排污水系统的影响。

6．分期实施计划和投资估算

制定规划分期实施计划，匡算工程投资。近期实施计划应与近期规划目标相匹配。

- 附图

土地利用规划图、雨水排水设施现状图、雨水排水规划方案图、竖向标高控制图（自排地区）、规划新扩建排水设施布局图（如泵站、调蓄池等）、近期实施方案图等。

三、详细层级污水排水规划编制技术要点

- 现状情况调查与评估

1．评估市政污水设施（泵站、管道、调蓄池、污水处理厂等）的规模、运行水量与水质等状况。摸清重点排水户的污水产生量、排放规律及接入情况。

2．调查分析规划范围内近年来污水冒溢、居民集中投诉等问题。

3．应结合管网检测修复、雨污混接排查整治等工作，评价管网健康状况。

- 规划总则

1．规划范围

规划范围原则上与同级雨水排水规划范围一致。如有必要，研究范围可适当扩大。

2．规划年限

同前文雨水排水规划要求。

3．规划目标

结合市、区（域）两级2035污水排水规划，合理确定规划近、远期目标和指标。

- 规划方案

1．规划排水体制

原则上维持上位排水规划确定的排水体制不变。合流制排水系统应按前文要求开展分流改造方案比选。

2．规划污水量

以上位规划为依据，与供水规划水量预测充分衔接，合理预测规划污水量。若规划污水量预测突破上位规划，应详细分析说明。强排系统应测算初期雨水截流量。

3．规划方案

（1）以上位规划为依据，细化污水出路与系统布局，复核设施规模与关键节点标高，提出新增设施规模、选址与用地需求。若规划污水量突破上位规划预测规模，应复核下游污水设施是否满足规划需求。

（2）污水泵站规模按日均污水量（立方米/日，m³/d）确定，并复核峰值输送能力，提出必要的配套工程，满足初期雨水治理需求。新改扩建泵站用地应符合相关规范要求，新增泵站用地应得到规资部门认可。

（3）应科学合理布设污水管网，明确污水管道规模、关键节点标高等。

（4）规划范围内可能影响污水处理厂稳定达标或无法有效处理的工业废水，应严格限制接入市政污水系统。

（5）针对区域内污水厂或关键节点进水浓度低、超标或超量排水、排水不畅等问题，应在管网建设运维及源头污水收集等方面提出解决建议。

（6）依据上位排水规划，提出污泥处理处置方案。

（7）根据规划污水排水方案，提出管理要求。

4．初期雨水治理方案

衔接雨水排水规划，复核污水设施接纳初期雨水能力并配套必要的外排工程。

5．分期实施计划和投资估算

制定规划分期实施计划，匡算工程投资。近期实施计划应与近期规划目标相匹配。

- 附图

土地利用规划图、污水排水设施现状图、污水排水规划方案图、节点流量图、规划新扩建污水设施布局图、近期实施方案图等。

[] 内涝风险评估：我局正在开展长历时降雨雨型编制工作，正式发布后按其进行复核；正式发布前可按2小时芝加哥雨型进行复核。